## Uwert 2
U-Werte nach DIN EN ISO 6946: 2009
| Bauteil Nr. | Bauteil-Bezeichnung
[6 empty] | Nebenrechnung | R (oberer GW) |  | R (unterer GW)
[7 empty] | Bereich a | Bereich b | Bereich a | Bereich b
| Bereich a | Bereich b | Dicke d | Wärmeleitfähigkeit lambda in W/(mK) |  | d in m
| 20 | 80 | in m | Bereich 1 | Bereich 2
Schicht | Rsi |  |  | 0.13 | 0.13 |  | 0.13 | 0.13 | 1.5385 | 6.1538 | 0.13
1 | IP | IP | 0.02 | 0.8 | 0.8 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 8 | 32 | 0.025
2 | Holzriegel | WD | 0.12 | 0.2 | 0.04 | 0.12 | 0.6 | 3 | 0.33333 | 0.26667 | 1.6667
3 | AP | AP | 0.02 | 0.8 | 0.8 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 8 | 32 | 0.025
4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rse |  |  | 0.04 | 0.04 |  | 0.04 | 0.04 | 5 | 20 | 0.04
|  |  | 0.16 | m
[7 empty] | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.8
| Ob Gw R' |  | 2.0311 | m²K/W
| Unt Gw R'' |  | 1.8867 | m²K/W |  |  | 0.82 | 3.22
| Mittelwert |  | 1.9589 | m²K/W |  |  | 0.2439 | 0.24845
0.49235
| Um-Wert: |  | 0.5105 | W/(m²K) |  | 20R'= |  | 2.0311 | R''= |  | 1.8867
| U-Wert | Rechenwert | 0.51 | W/(m²K)
| Berechung | lambda f. ruh. Luftschichten
| d in m | Richtung | R in m²k/W | lambda in W/mK
| 0.06 | 1 | 0.16 | 0.375
| Dicke der Luft- | Richtung des Wärmestroms
| schicht [m] | Aufwärts | Horizontal | Abwärts
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0.005 | 0.11 | 0.11 | 0.11
| 0.007 | 0.13 | 0.13 | 0.13
| 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.15
| 0.015 | 0.16 | 0.17 | 0.17
| 0.025 | 0.16 | 0.18 | 0.19
| 0.05 | 0.16 | 0.18 | 0.21
| 0.1 | 0.16 | 0.18 | 0.22
| 0.3 | 0.16 | 0.18 | 0.23
Note on D49: Aufwärts=1 Horizontal=2 Abwärts=3
Note on C11: Geeignete Einheit selbst wählen! zB m²
Note on D11: Geeignete Einheit selbst wählen! zB. m²

## Uwert 3
U-Werte nach DIN EN ISO 6946: 2003
| Bauteil Nr. | Bauteil-Bezeichnung
[9 empty] | Nebenrechnung | R
[10 empty] | Bereich 1 | Bereich 2 | Bereich 3
| Bereich 1 | Bereich 2 | Bereich 3 | Dicke d |  | Wärmeleitfähigkeit l in W/(mK) |  |  | d in m
Schicht | 60 | 740 | 200 | in m |  | Bereich 1 | Bereich 2 | Bereich 3
| Rsi |  |  |  |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.46154 | 5.6923 | 1.5385 | 0.13
1 | Schalung | Schalung | Schalung | 0.022 |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.022 | 0.16923 | 0.16923 | 0.16923 | 0.35455 | 4.3727 | 1.1818 | 0.16923
2 | WD | Holzriegel | Mauerwerk | 0.1 |  | 0.04 | 0.13 | 1 | 0.1 | 2.5 | 0.76923 | 0.1 | 0.024 | 0.962 | 2 | 0.3349
3 | Luft | Holzriegel | Mauerwerk | 0.1 |  | 0.3333 | 0.13 | 1 | 0.1 | 0.30003 | 0.76923 | 0.1 | 0.19998 | 0.962 | 2 | 0.31626
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rse |  |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 18.5 | 5 | 0.04
|  |  | Dicke des Bauteils: | 0.222 | m
[10 empty] | 0.06 | 0.74 | 0.2 | 0.06 | 0.74 | 0.2
| Ob Gw R' |  |  | 1.2753 | m²K/W
| Unt Gw R'' |  |  | 0.99038 | m²K/W |  |  |  |  | 3.1393 | 1.8777 | 0.53923
| Mittelwert |  |  | 1.1329 | m²K/W |  |  |  |  | 0.019113 | 0.3941 | 0.3709
0.78411
| Um-Wert: |  |  | 0.88272 | W/(m²K) |  |  |  |  | R' | 1.2753 |  |  |  | R'' | 0.99038
| U-Wert | Rechenwert |  | 0.88 | W/(m²K)
| Berechung | lambda f. ruhende Luftschichten
| d in m | Richtung | R in m²k/W | lambda in W/mK
| 0.06 | 2 | 0.18 | 0.33333
| Dicke der Luft- | Richtung des Wärmestroms
| schicht [m] | Aufwärts | Horizontal | Abwärts
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0.005 | 0.11 | 0.11 | 0.11
| 0.007 | 0.13 | 0.13 | 0.13
| 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.15
| 0.015 | 0.16 | 0.17 | 0.17
| 0.025 | 0.16 | 0.18 | 0.19
| 0.05 | 0.16 | 0.18 | 0.21
| 0.1 | 0.16 | 0.18 | 0.22
| 0.3 | 0.16 | 0.18 | 0.23
Note on D49: Aufwärts=1 Horizontal=2 Abwärts=3